## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Nejdek - Mateřská škola Závodu míru
Název zařízení |  | Náklady
1 - Pavilon 1 - kanceláře |  | 0
2 - Pavilon 1 - byt školníka |  | 0
3 - Pavilon 2 - třídy Sluníčka a Pastelky |  | 0
4 - Pavilon 3 - třída Berušky |  | 0
5 - Technický kanál - odvětrání |  | 0
Náklady celkem: |  | 0
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 1 - Pavilon 1 - kanceláře
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: DUPLEX 500 Multi
Provedení: 31/0 - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 1600 x 765 x 384 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 101 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 500 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 500 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,17 = 0,34 KW
Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 80%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 1,8 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
1. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ: RD5 |  |  | Cena
|  | Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony |  |  | jednotky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 1 - Pavilon 1 - kanceláře
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 250 / 900 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 3 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 4 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: max. Ć 315 | m. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: max. Ć 315 | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
1. | 5 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 14 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 2 - Pavilon 1 - byt školníka
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: DUPLEX 370 EC5.CP
Provedení: vnitřní, horizontální, podstropní - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 1116 x 930 x 290 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 58 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 200 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 200 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,12 = 0,24 KW
Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 87%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 0,5 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
2. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ: RD5 |  |  | Cena
|  | Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony |  |  | jednotky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 2 - Pavilon 1 - byt školníka
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 200 / 900 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2. | 4 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | 5 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 3 - Pavilon 2 - třídy Sluníčka a Pastelky
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: DUPLEX 1500 Multi Eco
Provedení: 31/1 - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 2300 x 1600 x 455 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 284 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 1100 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 1100 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,78 = 1,56 KW
Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 85%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 2,1 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
3. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ: RD5 |  |  | Cena
|  | Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony |  |  | jednotky
3. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 355 / 900 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 3 - Pavilon 2 - třídy Sluníčka a Pastelky
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 200 x 300 x 1000 (ŠxVxD), m = 8,4 kg | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 4 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m² | 7 |  | 0 | 0 | 0
3. | 5 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 355 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 355 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
3. | 6 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 25 |  | 0 | 0 | 0
3. | 7 | Montážní materiál: | Kg. | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 4
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 4 - Pavilon 3 - třída Berušky
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: DUPLEX 800 Multi Eco
Provedení: 30/0 - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 1800 x 970 x 384 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 125 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 650 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 650 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,385 = 0,77 KW
Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 80%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 1,8 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
4. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ: RD5 |  |  | Cena
|  | Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony |  |  | jednotky
4. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 315 / 900 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 4 - Pavilon 3 - třída Berušky
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 200 x 500 x 1000 (ŠxVxD), m = 12,3 kg | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 4 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 250 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 5 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m² | 7 |  | 0 | 0 | 0
4. | 6 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: max. Ć 315 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: max. Ć 315 | Ks. | 7 |  | 0 | 0 | 0
4. | 7 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 16 |  | 0 | 0 | 0
4. | 8 | Montážní materiál: | Kg. | 11 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 5
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 5 - Technický kanál - odvětrání
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 125 NK
Vzduchový výkon: Q = 200 m³ / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 200 Pa
|  | EC motor: U = 230 V; P = 0,06 KW; I = 0,27 A | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 125 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
5. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 125 / 900 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
5. | 3 | Výfukový kus - zešikmený
|  | typ: VKS 125 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 125 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 5 | Elektrický ohřívač s regulací
typ: MBE - 125/1,2 R2
|  | Elektrický příkon: U = 1,2 KW; U = 230 V; I = 5,2 A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 6 | Příslušenství elektrického ohřívače skládající se z těchto komponentů:
|  | - Časové relé, typ: DT 3 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | - Kanálové teplotní čidlo, typ: TGBK 330 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | - Silové vodiče - kabeláž | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | - Skříň elektrického rozvaděče | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | - Elektro revize, zapojení a zprovoznění | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 7 | Filtrační kazeta do kruhového potrubí
|  | Typ: MFL 125/F | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 7A | Filtrační vložka
|  | Typ: MFR 125 - třída filtrace G3 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
Zařízení č. : |  | 5 - Technický kanál - odvětrání
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 8 | Ochranné síto pozinkované - kruhové
|  | Rozměr: Ć 160 (velikost oka 10 x 10 mm) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 9 | Ochranné síto pozinkované - kruhové
|  | Rozměr: Ć 125 (velikost oka 10 x 10 mm) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 10 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 7 |  | 0 | 0 | 0
5. | 11 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Celkem: |  |  | 0