I. Úvod:

Projekt řeší návrh připojení hygienického zázemí v rámci revitalizace kempu Lesík.

Podklady:

situační výkresy M1:200

normy ČSN a předpisy v elektrotechnice

požadavky investora

Použité ČSN

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN 33 2000-část 1-7, ČSN CEN/TR 13201-1/2019, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ostatních norem vydaných do data zpracování projektu.

II. Základní údaje:

Napěťová soustava:		3+PEN stř.50Hz,230/400V,TN-C

Instalovaný příkon:	hygienické zázemí 			Pi = 18,0 kW

Stávající objekt občerstvení		Pi = 10,0 kW

Úpravna vody				Pi = 5,0 kW

Max.soudobý odběr:	hygienické zázemí 			Ps = 12,6 kW

Stávající objekt občerstvení		Ps =  7,0 kW

Úpravna vody				Ps =  3,5 kW

Maximální výpočtové zatížení Pvmax = 18,0 kW

Požadovaný jistič před elektroměrem:  3f/32A (navýšení z 3f/25A)

Navržená ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Při poruše – automatickým odpojením

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

nebezpečné 	- venkovní

# III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí venkovní.

Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 38 1754.

IV. Technický popis:

Areál kempu je připojen k distribuční soustavě. Stávající pilíř s elektroměrovým rozvaděčem neodpovídá platným ČSN a požadavkům společnosti ČEZ Distribuce. Tento pilíř bude demontován. Na jeho místo bude vybudován nový pilíř s elektroměrovým rozvaděčem. Navržen je rozvaděč s třídázovým elektroměrem a spínačem HDO pro ovládání spínání boilerů (ER212) v plastovém kompaktním pilíři. V elektroměrovém rozvaděči bude osazen jistič 3f/32A – navýšen ze stávajícího jističe 3f/25A. Před spínacími hodinami bude osazen jistič 1f/2A.

Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem CYKY-J 4x25 připojena rozpojovací skříň SR601 umístěná u nově navrhovaného hygienického zařízení. Navrhovaný kabel je s kapacitní rezervou pro budoucí napojení stanovišť pro karavany. Délak vedení cca 40m.

Hygienické zázemí je řešeno jako sestava 4 jednopodlažních sanitárních kontejnerů. Kontejnery budou na stavbu dodány jako kompletizovaný výrobek s příslušnými certifikáty. Půdorysný rozměr kontejneru 2,435 x 6,055 m, výška 2,8 m. Světlá výška 2,54 m.

Součástí dodávky kontejnerů jsou jednotlivé rozvaděče. Připojeny budou z rozpojovací skříně kabelem CYKY-J 4x10 do nejbližšího rozvaděče. Ostatní rozvaděče budou propojeny kabely přes zásuvky a zástrčky 5p/400V. Toto propojení je součástí dodávky. Do rozvaděče kontejneru bude přiveden ovládací vodič CYKY-J 5x1.5 z HDO.

Stávající objekt občerstvení bude nově připojen kabelem CYKY-J 5x10. Ukončen bude ve stávajícím rozvaděči. Délka přípojky cca 45m.

Nově navrhovaná úpravna vody bude připojena kabelem CYKY-J 4x10. Kabel bude ukončen v rozvaděči úpravny – není součástí této PD. Bude ponechán volný vývod 3m. Délak vedení cca 50m.

V rozpojovací skříni jsou ponechány volné dvě sady pojistek - pro budoucí připojení stanovišť karavanů a případné venkovní osvětlení.

Veškeré venkovní vedení bude uloženo do pískového lože v souladu s normou ČSN 73 6005 - „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Ve volném terénu se provede výkop 35/80 cm ve třídě zeminy 3 pro jeden/dva kabely. Kabel s chráničkou se uloží do pískového lože 2 x 8 cm. Při křížení zpevněné komunikace bude proveden výkop 50x120 cm ve třídě 3 s vložením kabelu do chráničky HDPE o průměru 110 mm. U křížení inženýrských sítí budou kabely uloženu do chrániček o průměru 110 mm v hloubce běžného výkopu tak, aby přesahovali dotčené zařízení 1 metr na každou stranu.

Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně v nepřehledných místech provést sondy. Vytyčit je nutno především sdělovací dálkové kabely, silové a slaboproudé kabely. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

Uzemnění – Vždy na čelní straně kontejneru na obou stranách je v podlahovém rámu

- připraven v každém rohu otvor, pro umístění zemnící svorky. Přes svorky bude provedeno uzemnění kontejneru (FeZn ∅8 s izolací) k zemnícímu pásku uloženému pod základy. K uzemnění bude připojena také rozpojovací skříň SR601.

- Uzemnění musí být provedeno dle ĆSN 33 2000-5-54 ed. 2

- Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy Rzmax= 10 ohmů.

Upozornění !!! :

Před zahájením výkopových prací musí investor společně s dodavatelem montážních prací zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí. !!

Při křížení a souběhu se dodrží vzdálenosti a ochrana dle ČSN 73 6005.

Kabely NN mají podle zákona č. 458/2000 Sb. ochranné pásmo 1 metr na každou stranu od krajního vodiče.

V ochranném pásmu je zakázáno :

- provádět bez souhlasu jeho vlastníků zemní práce

- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnost, která by znemožňovala nebo podstatně znemožňovala přístup k podzemnímu zařízení nebo která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun

Dodavatel montážních prací musí před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6.

Provozovatel musí v pravidelných lhůtách zajistit revizi zařízení a dále zajistit provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení prohlídkami a údržbou.

# Vliv stavby na životní prostředí

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany ŽP je nutné se řídit ustanoveními zákona č. 17/92 Sb. V souvislosti s § 9, 11 a 17 a řešit problematiku i v ostatních oblastech.

# Odpadové hospodářství

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné se řídit zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, § 16 – povinnosti původce odpadu. Podle tohoto zákona je původce odpadů mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinnosti vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Případný demontovaný ocelový materiál bude zčásti repasován a následně použit, a z části odevzdán do sběrny druhotných surovin.

Na veřejnou skládku budou odvezeny poškozené plastové skříně a pilíře, stavební suť, úlomky betonu, nevyhovující betonové stožáry a výkopová zemina.

# Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle vyhl.  48/82 Sb a vyhl. č. 324/90 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení a podle platných technologických postupů.

Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající platné pověření a odbornou způsobilost.

Karlových Varech 11/2022						Vypracoval: Klimešová M.