| Projektant: | Ing. Zdeňka Kubaštová | Vedoucí zakázky: | Ing. Martin Pluhař |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPT | Objednatel: | Město Nejdek |  | Zakázka č.: | 2022/45 |
|  |  |  |  | Stupeň: | DPS |
|  | Zakázka: | Revitalizace kempu Lesík- hygienické zázemí |  | Datum: | 30.11.2022 |
|  |  |  |  | Měřítko: | - |
| projekty | Dokumentace/část: | Jednostupňová projektová dokumentace |  | Formát: | 7A4 |
|  |  |  |  | D.1.3 |  |
|  | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |

Požárně bezpečnostní řešení - Všeobecně

Předmětem projektové dokumentace je náhrada nevyhovujícího hygienického zázemí areálu kempu Lesík a zřízení samostatného objektu pro umístění technologie úpravy vody.

Hygienické zázemí je řešeno jako sestava 4 jednopodlažních sanitárních kontejnerů: kontejner WC + umývárna ženy, kontejner WC + umývárna muži, kontejner sprchy muži + ženy a kontejner WC bezbariérové + kuchyňka + technická místnost ( technické zázemí, šatna personál, úklid ). Kontejnery budou na stavbu dodány jako kompletizovaný výrobek s příslušnými certifikáty. Půdorysný rozměr kontejneru 2.435 x 6.055 m, výška 2.8 m, světlá výška 2.54 m.

Nosný ocelový rám kontejnerů je ve všech případech doplněn oboustranným opláštěním dřevotřískovými deskami, tepelnými izolacemi z minerální vlny a vnějším obkladem profilovaným pozinkovaným a lakovaným plechem. Dveře kovové z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů, okna kovová s izolačním dvojsklem a podlahová krytina z PVC. Osazení kontejnerů na dvoustupňových betonových patkách.

Kromě přímého větrání okenními otvory budou všechny vnitřní prostory větrány nuceně pomocí odtahových ventilátorů. Osvětlení vnitřních prostor kombinované přímé i umělé. Temperování prostorů na +5°C pomocí el.přímotopného vytápění.

Veškeré únikové cesty v rámci posuzovaných prostor jsou navrženy jako nechráněné. Každá buňka hygienického zázemí i úprava vody má vlastní vstup z venkovního prostoru.

Použité ČSN:          ČSN	73 0802-ed.2+Z1,2,3,4  Nevýrobní objekty 

73 0810:2016  Společná ustanovení 

73 0818  Obsazení objektů osobami 

73 0873  Zásobování požární vodou 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – brožura fy.PAVUS

Vyhl.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

V souladu s Vyhláškou 460/2021 Sb. je rekonstrukce zařazena do kategorie I. Výška objektu h = 0.0m, půdorysná plocha S ~ 60m2, budova určená pro užívání veřejností, ale není určena pro spánek.

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Celý objekt hygienického zázemí tvoří jediný požární úsek, samostatným požárním úsekem je i objekt úpravy vody.

Konstrukční systém hygienického zázemí z buněk je hořlavý ( nosná konstrukce/rám dřevěný druhu DP3, oboustranný obklad dřevotřískovými deskami druhu DP3, vnější povrch z profilovaných plechů druhu DP1, tepelné izolace v celém rozsahu ( stěny, podlaha, strop ) z minerální vlny druhu DP1 ).

Výška objektu h = 0.0m.

N01.01 – hygienické zázemí ( pol.14.2 )

S	 = 60.0m2 	So 	= 13.7m2	ho = 1.6m

pn	 = 5.0kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 2.55m

an	 = 0.8	as	= 0.9

p	 = pn + ps = 15.0kg/m2

a	 = 0.85

b 	 = 0.65 ( n = 0.182  k = 0.187 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 8.3kg/m2  ( kce hořlavé., h = 0.0m )	SPB I

N01.02 – technologie úpravny vody ( pol.15.8 )

S	 = 15.0m2 	So 	= 2.2m2	ho = 1.65m

pn	 = 10.0kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 2.55m

an	 = 0.8	as	= 0.9

p	 = pn + ps = 20.0kg/m2

a	 = 0.85

b 	 = 0.85 ( n = 0.118  k = 0.158 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 14.5kg/m2  ( kce hořlavé., h = 0.0m )	SPB I

posouzení velikosti jednotlivých PÚ ( kce nehořlavé ):

N01.01: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.85, kce hořl., h = 0.0 ) 69 x 47.5m

N01.02: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.85, kce hořl., h = 0.0 ) 69 x 47.5m

skutečné max.rozměry 9.8 x 6.1m – vyhovuje

požadavky na stavební konstrukce / SPB I /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-posl.NP	REW 15+	bez prokázané pož.odolnosti

pol.4: nosné konstrukce střech 	R 151)	bez prokázané pož.odolnosti

(dř.nosný rám, oboustranně opláštěný dřevotřísk.deskami, tepelné izolace z minerální vlny)

materiály typizovaných sanitárních kontejnerů:

- dřevotřískové desky; klasifikace: D-s2, d0

- vnější obložení – profilovaný pozink. a lakovaný plech; tl. 0,6 mm, klasifikace: A1

- tepelné izolace z minerální vlny; klasifikace: A1

- umělohmotná podlah.krytina; klasifikace: Bfl-s1

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Objekt hygienického zázemí má ze čtyř typizovaných buněk celkem šest přímých východů na volné prostranství. Jeden vlastní východ na volné prostranství má i objekt pro úpravu vody.

Veškeré únikové cesty v rámci posuzovaných prostor jsou navrženy jako nechráněné. Délka žádné z únikových cest nepřesáhne 10m, šířka dveří na volné prostranství min.0.8m = 1.5úp.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Fasády typizovaných buněk bez prokázané požární odolnosti je třeba dále posuzovat jako zcela požárně otevřenou plochu.

Střecha nemusí být v souladu s čl.8.15.4b1 posuzována jako požárně otevřená plocha  ( střešní plášt splňuje 8.15.1a ^ pv ≤ 50kg/m2 ).

V požárně nebezpečném prostoru hygienického zázemí nejsou žádné další stavební objekty. Nejbližším objektem je stávající objekt bufetu ve vzdálenosti cca 22m.

S přihlédnutím k osazení objektů na pozemku jsou odstupové vzdálenosti od hran pozemku v obou případech dostačující. Objekt hygienického zázemí i úpravy vody ( včetně požárně nebezpečného prostoru ) je situován na pozemcích p.č. 501/5 a 51 v majetku Města Nejdek.

N01.01: hyg,zázemí-delší fasáda:

lu = 9.8m, hu = 2.55m, po = 100%, pv = 8.3kg/m2 ( +15kg/m2 pro hořl.konstrukce ) = 23.3kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 5.00m

N01.01: hyg,zázemí-kratší fasáda:

lu = 6.1m, hu = 2.55m, po = 100%, pv = 8.3kg/m2 ( +15kg/m2 pro hořl.konstrukce ) = 23.3kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 4.15m

N01.02: technologie přípravy vody-delší fasáda:

lu = 6.1m, hu = 2.55m, po = 100%, pv = 14.5kg/m2 ( +15kg/m2 pro hořl.konstrukce ) = 29.5kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 4.45m

N01.02: technologie přípravy vody- kratší fasáda:

lu = 2.45m, hu = 2.55m, po = 100%, pv = 14.5kg/m2 ( +15kg/m2 pro hořl.konstrukce ) = 29.5kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 4.00m

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst

.zásobování požární vodou / podle ČSN 73 0873 /

Posuzovaná rekreační oblast Bernov - Lesík není vybavena rozvodem pitné vody, tedy ani hydranty. V případě potřeby je možné čerpat surovou vodu přímo z vodní nádrže Lesík. Voda pro objekt hygienického zázemí bude do úpravny čerpána z vrtané trubní studny na pozemku.

Vnitřním rozvodem požární vody objekty vybaveny být nemusí.

p*S = 60*12.8 = 768 < 9000

vnitřní hydrant instalován být nemusí

.určení počtu a rozmístění PHP

N01.01 – hygienické zázemí: S = 60m2, a = 0.85, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=1.2, nHJ = 6.nr = 7

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

N01.02 – technologie přípravy vody: S = 15m2, a = 0.85, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=0.55, nHJ = 6.nr = 3

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

( v obou případech použít přístroj vhodný do venkovního prostoru )

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

.příjezdy a přístupy, vjezdy a průjezdy

Posuzované objekty vybavení kempu Lesík jsou součástí rozptýlené, převážně rekreační zástavby jihozápadně od města Nejdku. Veškeré stávající komunikace splňují požadavky čl.12.2 (02) na příjezd požární techniky. Příjezd k objektu je možný po silnici Karlovy Vary - Nejdek a dále po silnici Nejdek - Kraslice. Stávající příjezd zůstává zachován beze změn.

.nástupní plochy

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  12.0m, nástupní plochy zřízeny být nemusí.

.vnitřní zásahové cesty

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  22.5m ^ protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu, vnitřní zásahové cesty zřízeny být nemusí.

.vnější zásahové cesty

Střechy kontejnerů nejsou navrženy jako pochozí plochy. Přístup je možný pouze pro potřeby údržby a bude realizován pomocí mobilních žebříků.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení )

ELEKTROINSTALACE – silnoproud, HROMOSVOD

Kontejnery budou na stavbu dodány jako kompletizované výrobky s vlastním rozvaděčem. Součástí stavebních úprav bude pouze vybudování nového pilíře s elektroměrovým rozvaděčem pro celý areál a připojení obou nově navržených objektů.

Uzemnění – na čelní straně každého kontejneru na obou stranách je v podlahovém rámu připraven v každém rohu otvor, pro umístění zemnící svorky. Přes svorky bude provedeno uzemnění kontejneru (FeZn ∅8 s izolací) k zemnícímu pásku uloženému pod základy. K uzemnění bude připojena také rozpojovací skříň SR601 objektu hygienického zázemí.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje:

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb

2. vymezení chráněných prostor

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jistících prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.

5. výpočtovou část

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace

EPS: a) není požadováno jinými normami a právními předpisy

b) h <22.5m (ČSN 730802)

c) h <30m, nejsou podzemní podlaží, konkrétní způsob využití  (ČSN 730875)

d) investorem není požadováno

e) dle požadavku PBŘ ( např. s ohledem na požadavek ovládání ostatních požárně bezpečnostních zařízení )- není požadováno

EPS nemusí být instalováno

SHZ: a) pn*an <60kg/m2 ^ S<4000m2 v np

b) hp <45m

c) není požadováno jinými normami

SHZ nemusí být instalováno

SOZ: a) není omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře ^ E <150osob

b) doba evakuace te > tu

c) není požadováno jinými články a normami

SOZ nemusí být instalováno

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Vyhl.23/2008Sb.+268/2011Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle textu výše a ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104