## 1.NP elektro
poz. | označení | popis | ks | mm |  |  | připojení elektro |  |  | způsob připojení
|  |  |  | š | hl | v | příkon kW | napětí V | příkon kW celkem
|  | 1 - mytí stolního nádobí | [6 empty] | 0
1 |  | odkládací stůl | 1 | 1200 | 750 | 850 |  |  | 0
2 |  | vstupní stůl do myčky s dřezem | 1 | 1200 | 750 | 850 |  |  | 0
2a |  | předoplachová sprcha | 1
3 | E3 | myčka nádobí | 1 | 635 | 750 | 1515 | 14.7 | 400 | 14.7 | vypínač v= 1400 mm; vývod v = 100 mm od podlahy
3a | E3a | změkčovač vody | 1 | 260 | 400 | 570 | 0.1 | 230 | 0.1 | zásuvka v = 500 mm
4 |  | digestoř | 1 | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 0
5 |  | výstupní stůl z myčky | 1 | 1200 | 750 | 850 |  |  | 0
2 - výdej
6 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1200 | 600 | 850 | 0 |  | 0
7 |  | zásobník na nápoje | 2 | 350 | 350 | 450 |  |  | 0
8 |  | regál nerez 5 polic | 1 | 1000 | 400 | 1800 |  |  | 0
9 | E9 | vodní lázeň 3 x GN1/1 pojízdná | 2 | 1123 | 613 | 900 | 2.25 | 230 | 4.5 | zásuvka v = 900 mm
10 | E10 | zásobník na talíře | 1 | 808 | 428 | 900 | 0.7 | 230 | 0.7 | zásuvka v = 900 mm
11 |  | parapetní deska | 2 | 2300 | 300 | 30
11a |  | pojezdová dráha na podnosy | 2 | 2300 | 300 | 300
12 |  | regál nerez 5 polic | 1 | 1300 | 400 | 1800 |  |  | 0
13 |  | zásobník na příbory a podnosy | 1 | 760 | 550 | 1250
|  | 3 - mytí kuchyňského nádobí | [6 empty] | 0
14 |  | regál nerez 4 police | 2 | 1400 | 600 | 1800 |  |  | 0
15 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1200 | 700 | 850 |  |  | 0
16 |  | mycí stůl s vanou | 1 | 1200 | 700 | 850 |  |  | 0
16a |  | baterie se sprchou | 1 | [5 empty] | 0
|  | 4 - vaření | [6 empty] | 0
17 | E17 | konvektomat 20 x GN1/1 | 2 | 879 | 791 | 1782 | 0.7 | 230 | 1.4 | krabice v = 300 mm
18 |  | vozík na GN | 2 | 380 | 550 | 1800 |  |  | 0
19 |  | digestoř | 1 | 2800 | 1200 | 450 |  |  | 0
20 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1500 | 700 | 850 |  |  | 0
21 |  | umyvadlo | 1 | [5 empty] | 0
22 |  | sporák plynový 4 hořáky | 1 | 800 | 900 | 870 | 0 |  | 0
23 |  | pracovní plocha se zásuvkou na otevřené podestavbě | 1 | 400 | 900 | 870 |  |  | 0
24 | E24 | kotel 140 l s duplikátorem | 2 | 800 | 900 | 870 | 0.1 | 230 | 0.2 | kabel z podlahy; l = 2000 mm
24a |  | podlahová vpusť | 1 | 1600 | 350
25 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1800 | 700 | 870 | 0 |  | 0
26 | E26 | pánev výklopná 80 l, nerezová vana, motorické vyklápění | 1 | 800 | 900 | 870 | 0.2 | 230 | 0.2 | kabel z podlahy; l = 2000 mm
26a |  | podlahová vpusť | 1 | 600 | 350
27 |  | pracovní plocha se zásuvkou na otevřené podestavbě | 1 | 800 | 900 | 870 |  |  | 0
28 | E28 | pánev výklopná 120 l, nerezová vana, motorické vyklápění | 1 | 1200 | 900 | 870 | 0.2 | 230 | 0.2 | kabel z podlahy; l = 2000 mm
28a |  | podlahová vpusť | 1 | 600 | 350
29 |  | digestoř s osvětlením | 1 | 3600 | 2200 | 500 | 0.2 | 230 | 0.2 | kabel pro osvětlení digestoře, zapojení přes vypínač; v = 2600 mm
|  | 5 - příprava masa | [6 empty] | 0
30 |  | umyvadlo | 1 | [5 empty] | 0
31 |  | pracovní stůl s policí a dřezem 400 x 400 x 250 mm, stojánková baterie | 1 | 1600 | 700 | 850 |  |  | 0
32 |  | nástěnná police | 1 | 1600 | 300 | 340 |  |  | 0
33 | E33 | pracovní stůl s policí | 1 | 1200 | 700 | 850 |  |  | 0 | 2 x pracovní zásuvka 230V; v= 1200 mm pracovní zásuvka 400V; v = 1200 mm
34 |  | nástěnná police | 1 | 1200 | 300 | 340 |  |  | 0
35 | E35 | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890 | 0.3 | 230 | 0.3 | zásuvka v = 200 mm
|  | 6 - příprava těsta | [6 empty] | 0
36 | E36 | robot univerzální | 1 | 570 | 1070 | 1140 | 2.8 | 400 | 2.8 | vypínač v= 1400 mm; vývod v = 100 mm od podlahy
37 | E37 | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890 | 0.3 | 230 | 0.3 | zásuvka v = 200 mm
38 | E38 | pracovní stůl s policí | 2 | 1500 | 700 | 850 |  |  | 0 | pracovní zásuvka 230V; v= 1200 mm pracovní zásuvka 400V; v = 1200 mm
39 |  | nástěnná police | 2 | 1800 | 300 | 340 |  |  | 0
|  | 7 - příprava zeleniny čistá | [6 empty] | 0
40 | E40 | pracovní stůl s policí | 1 | 1500 | 700 | 850 |  |  | 0 | pracovní zásuvka 230V; v= 1200 mm
41 |  | pracovní stůl s policí a dřezem 400 x 400 x 250 mm, stojánková baterie | 1 | 1400 | 700 | 850 |  |  | 0
42 |  | nástěnná police | 1 | 1800 | 300 | 340 |  |  | 0
43 | E43 | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890 | 0.3 | 230 | 0.3 | zásuvka v = 200 mm
|  | 8 - sklad | [6 empty] | 0
44 | E45 | mrazící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890 | 0.5 | 230 | 0.5 | zásuvka v = 200 mm
45 | E46 | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890 | 0.3 | 230 | 0.3 | zásuvka v = 200 mm
46 |  | regáí skladový | 5 | 900 | 600 | 1800 |  |  | 0
0
0
el. kW
|  | celkem | [6 empty] | 26.7

## 1.NP ZTI
poz. | označení | popis | ks | mm |  |  | připojení ZTI |  |  | způsob připojení
|  |  |  | š | hl | v | SV | TV | odpad DN
1 - mytí stolního nádobí
1 |  | odkládací stůl | 1 | 1200 | 750 | 850
2 | V2 + O2 | vstupní stůl do myčky s dřezem | 1 | 1200 | 750 | 850 | x | x | 50 | SV + TUV rohové ventily; výška = 600 mm DN 50; výška = 400 mm
2a |  | předoplachová sprcha | 1
3 | V3 + O3 | myčka nádobí | 1 | 635 | 750 | 1515 | x |  | 50 | SV pračkový ventil; výška = 600 mm DN50; výška = 150 mm
3a |  | změkčovač vody | 1 | 260 | 400 | 570
4 |  | digestoř | 1 | 1000 | 1000 | 500
5 |  | výstupní stůl z myčky | 1 | 1200 | 750 | 850
2 - výdej
6 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1200 | 600 | 850
7 |  | zásobník na nápoje | 2 | 350 | 350 | 450
8 |  | regál nerez 5 polic | 1 | 1000 | 400 | 1800
9 |  | vodní lázeň 3 x GN1/1 pojízdná | 2 | 1123 | 613 | 900
10 |  | zásobník na talíře | 1 | 808 | 428 | 900
11 |  | parapetní deska | 2 | 2300 | 300 | 30
11a |  | pojezdová dráha na podnosy | 2 | 2300 | 300 | 300
12 |  | regál nerez 5 polic | 1 | 1300 | 400 | 1800
13 |  | zásobník na příbory a podnosy | 1 | 760 | 550 | 1250
3 - mytí kuchyňského nádobí
14 |  | regál nerez 4 police | 2 | 1400 | 600 | 1800
15 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1200 | 700 | 850
16 | V16 + O16 | mycí stůl s vanou | 1 | 1200 | 700 | 850 | x | x | 50 | SV + TUV rohové ventily; výška = 600 mm DN 50; výška = 400 mm
16a |  | baterie se sprchou | 1
4 - vaření
17 | V17 + O17 | konvektomat 20 x GN1/1 | 2 | 879 | 791 | 1782 | x |  | 50 | SV pračkový ventil; výška = 600 mm DN50; výška = 100 mm
18 |  | vozík na GN | 2 | 380 | 550 | 1800
19 |  | digestoř | 1 | 2800 | 1200 | 450
20 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1500 | 700 | 850
21 | V21 + O21 | umyvadlo | 1 |  |  |  | x | x | 40 | SV pračkový ventil; výška = 600 mm DN40; výška = 550 mm
22 |  | sporák plynový 4 hořáky | 1 | 800 | 900 | 870
23 |  | pracovní plocha se zásuvkou na otevřené podestavbě | 1 | 400 | 900 | 870
24 | V24 | kotel 140 l s duplikátorem | 2 | 800 | 900 | 870 | x | x |  | SV + TUV rohové ventily z podlahy; max. výška = 100mm
24a | O24a | podlahová vpusť | 1 | 1600 | 350 |  |  |  | 100 | DN 100 v podlaze
25 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1800 | 700 | 870
26 | V26 | pánev výklopná 80 l, nerezová vana, motorické vyklápění | 1 | 800 | 900 | 870 | x |  |  | SV rohový ventil z podlahy; max. výška = 100mm
26a | O26a | podlahová vpusť | 1 | 600 | 350 |  |  |  | 100 | DN 100 v podlaze
27 |  | pracovní plocha se zásuvkou na otevřené podestavbě | 1 | 800 | 900 | 870
28 | V28 | pánev výklopná 120 l, nerezová vana, motorické vyklápění | 1 | 1200 | 900 | 870 | x |  |  | SV rohový ventil z podlahy; max. výška = 100mm
28a | O28a | podlahová vpusť | 1 | 600 | 350 |  |  |  | 100 | DN 100 v podlaze
29 |  | digestoř s osvětlením | 1 | 3600 | 2200 | 500
5 - příprava masa
30 | V30 + O30 | umyvadlo | 1 |  |  |  | x | x | 40 | SV pračkový ventil; výška = 600 mm DN40; výška = 550 mm
31 | V31 + O31 | pracovní stůl s policí a dřezem 400 x 400 x 250 mm, stojánková baterie | 1 | 1600 | 700 | 850 | x | x | 50 | SV + TUV rohové ventily; výška = 600 mm DN 50; výška = 400 mm
32 |  | nástěnná police | 1 | 1600 | 300 | 340
33 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1200 | 700 | 850
34 |  | nástěnná police | 1 | 1200 | 300 | 340
35 |  | chladící skříň GN 2/1 | 2 | 770 | 690 | 1890
6 - příprava těsta
36 |  | robot univerzální | 1 | 570 | 1070 | 1140
37 |  | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
38 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1500 | 700 | 850
39 |  | nástěnná police | 2 | 1800 | 300 | 340
7 - příprava zeleniny čistá
40 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1500 | 700 | 850
41 | V41 + O31 | pracovní stůl s policí a dřezem 400 x 400 x 250 mm, stojánková baterie | 1 | 1400 | 700 | 850 | x | x | 50 | SV + TUV rohové ventily; výška = 600 mm DN 50; výška = 400 mm
42 |  | nástěnná police | 1 | 1800 | 300 | 340
43 |  | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
8 - sklad
44 |  | mrazící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
45 |  | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
46 |  | regáí skladový | 5 | 900 | 600 | 1800

## 1.NP plyn
poz. | označení | popis | ks | mm |  |  | připojení plyn |  | způsob připojení
|  |  |  | š | hl | v | příkon kW | příkon kW celkem
1 - mytí stolního nádobí
1 |  | odkládací stůl | 1 | 1200 | 750 | 850
2 |  | vstupní stůl do myčky s dřezem | 1 | 1200 | 750 | 850
2a |  | předoplachová sprcha | 1
3 |  | myčka nádobí | 1 | 635 | 750 | 1515
3a |  | změkčovač vody | 1 | 260 | 400 | 570
4 |  | digestoř | 1 | 1000 | 1000 | 500
5 |  | výstupní stůl z myčky | 1 | 1200 | 750 | 850
2 - výdej
6 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1200 | 600 | 850
7 |  | zásobník na nápoje | 2 | 350 | 350 | 450
8 |  | regál nerez 5 polic | 1 | 1000 | 400 | 1800
9 |  | vodní lázeň 3 x GN1/1 pojízdná | 2 | 1123 | 613 | 900
10 |  | zásobník na talíře | 1 | 808 | 428 | 900
11 |  | parapetní deska | 2 | 2300 | 300 | 30
11a |  | pojezdová dráha na podnosy | 2 | 2300 | 300 | 300
12 |  | regál nerez 5 polic | 1 | 1300 | 400 | 1800
13 |  | zásobník na příbory a podnosy | 1 | 760 | 550 | 1250
3 - mytí kuchyňského nádobí
14 |  | regál nerez 4 police | 2 | 1400 | 600 | 1800
15 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1200 | 700 | 850
16 |  | mycí stůl s vanou | 1 | 1200 | 700 | 850
16a |  | baterie se sprchou | 1
4 - vaření
17 | G17 | konvektomat 20 x GN1/1 | 2 | 879 | 791 | 1782 | 44 | 88 | plynový kohout G 3/4" z podlahy
18 |  | vozík na GN | 2 | 380 | 550 | 1800 |  | 0
19 |  | digestoř | 1 | 2800 | 1200 | 450 |  | 0
20 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1500 | 700 | 850 |  | 0
21 |  | umyvadlo | 1 |  |  |  |  | 0
22 | G22 | sporák plynový 4 hořáky | 1 | 800 | 900 | 870 | 28 | 28 | plynový kohout G 1/2" z podlahy; max. výška = 100mm
23 |  | pracovní plocha se zásuvkou na otevřené podestavbě | 1 | 400 | 900 | 870 |  | 0
24 | G24 | kotel 140 l s duplikátorem | 2 | 800 | 900 | 870 | 24 | 48 | plynový kohout G 1/2" z podlahy; max. výška = 100mm
24a |  | podlahová vpusť | 1 | 1600 | 350
25 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1800 | 700 | 870 |  | 0
26 | G26 | pánev výklopná 80 l, nerezová vana, motorické vyklápění | 1 | 800 | 900 | 870 | 20 | 20 | plynový kohout G 1/2" z podlahy; max. výška = 100mm
26a |  | podlahová vpusť | 1 | 600 | 350
27 |  | pracovní plocha se zásuvkou na otevřené podestavbě | 1 | 800 | 900 | 870 |  | 0
28 | G28 | pánev výklopná 120 l, nerezová vana, motorické vyklápění | 1 | 1200 | 900 | 870 | 24 | 24 | plynový kohout G 1/2" z podlahy; max. výška = 100mm
28a |  | podlahová vpusť | 1 | 600 | 350
29 |  | digestoř s osvětlením | 1 | 3600 | 2200 | 500 |  | 0
5 - příprava masa
30 |  | umyvadlo | 1 |  |  |  |  | 0
31 |  | pracovní stůl s policí a dřezem 400 x 400 x 250 mm, stojánková baterie | 1 | 1600 | 700 | 850
32 |  | nástěnná police | 1 | 1600 | 300 | 340
33 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1200 | 700 | 850
34 |  | nástěnná police | 1 | 1200 | 300 | 340
35 |  | chladící skříň GN 2/1 | 2 | 770 | 690 | 1890
6 - příprava těsta
36 |  | robot univerzální | 1 | 570 | 1070 | 1140
37 |  | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890 |  | 0
38 |  | pracovní stůl s policí | 2 | 1500 | 700 | 850
39 |  | nástěnná police | 2 | 1800 | 300 | 340
7 - příprava zeleniny čistá
40 |  | pracovní stůl s policí | 1 | 1500 | 700 | 850
41 |  | pracovní stůl s policí a dřezem 400 x 400 x 250 mm, stojánková baterie | 1 | 1400 | 700 | 850
42 |  | nástěnná police | 1 | 1800 | 300 | 340
43 |  | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
8 - sklad
44 |  | mrazící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
45 |  | chladící skříň GN 2/1 | 1 | 770 | 690 | 1890
46 |  | regáí skladový | 5 | 900 | 600 | 1800
plyn kW
|  | celkem | [5 empty] | 208