Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název akce:

Úvodní stavebně – technický průzkum   nosných konstrukcí

Objekt:

##### Jihozápadní pavilon v areálu MŠ  Nejdek,

##### Lipová 1192, 362 21 Nejdek

Objednavatel:

Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Datum vydání:

###### 30.03. 2016

Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Podle objednávky č. 1/16/03 města Nejdek, odboru investic a správy majetku, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., proveden úvodní stavebně – technický průzkum nosných konstrukcí v objektu jihozápadního pavilonu  v areálu MŠ Nejdek, Lipová 1192, v 1. a 2. NP.

Úvodní stavebně – technický průzkum byl proveden v tomto rozsahu:

1. NP objektu

- Vizuální prohlídka

- Posouzení stavebního stavu 4 železobetonových pilířů:

- Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu

- Odborný odhad koroze nosné výztuže

- Posouzení stavebního stavu železobetonových stropních panelů

- Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu

- Odborný odhad koroze nosné výztuže

2. NP objektu

- Vizuální prohlídka

- Posouzení stavebního stavu 4 železobetonových pilířů:

- Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu

- Odborný odhad koroze nosné výztuže

- Posouzení stavebního stavu železobetonových stropních panelů

- Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu

- Odborný odhad koroze nosné výztuže

Statické posouzení únosnosti

- Statické posouzení únosnosti stropní konstrukce z žlb. panelů na základě použitých typových prvků se zohledněním skutečného stavebního stavu konstrukce.

### II. Použité metody diagnostického průzkumu:

II.1 Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu

Bylo provedeno nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem N v. č. 31 521 podle ČSN 73 1373. Pro vyhodnocení byl použit obecný kalibrační vztah. Jedná se tedy o zkoušku s nezaručenou přesností. Podstatou zkoušky je stanovení krychelné pevnosti betonu na základě měření tvrdosti povrchu betonu. Na základě statistických metod podle ČSN 73 2011 byla stanovena zaručená pevnost betonu v tlaku.

II.2 Odborný odhad koroze nosné výztuže

Byl proveden měřením v kopaných sondách a posouzením závislosti karbonatace betonu a hloubky uložení výztuže.

II.3 Stanovení hloubek zkarbonatovaného betonu

Při zkoušce byl použit kolorimetrický indikátor, který mění své zabarvení v závislosti od pH prostředí. Bylo rozhodnuto použít fenolftaleinový test

II.4 Nedestruktivní stanovení hloubky uložení výztuže

Měření je založeno na měření elektromagnetické indukce, která je snímána sondou, přikládanou na povrch betonu. Naměřené hodnoty jsou automaticky převáděny pomocí kalibračních vztahů na velikost krycí betonové vrstvy výztuže, která je zobrazena na displeji. Toto měření bylo provedeno přístrojem Profometer 5 od firmy PROCEQ, Švýcarsko.

- Vlastní měření

III.1 Vizuální prohlídka

Jihozápadní pavilon v objektu MŠ Lipová ulice v Nejdku je z konstrukčního hlediska tvořen montovaným skeletem. Osové vzdálenosti pilířů jsou 4 320 mm v podélném směru a v příčném směru 5 500 mm. Na pilíře jsou v příčném směru uloženy železobetonové průvlaky o rozměrech š x v = 850 x 530 mm. Na průvlaky jsou uloženy železobetonové panely o šířce 1 200 mm. Jihozápadní pavilon je tvořen 2 nadzemními podlažími, vždy o 4 sekcích, v 1. NP je k základnímu modulu přistavěna ještě 1 sekce. V současné době je pavilon nepoužíván a jeho zařízení je v dezolátním stavu a zcela nefunkční. Z tohoto důvodu byl průzkum zaměřen pouze na nosné železobetonové konstrukce skeletu.

III.1.1    1. NP objektu

Nosné železobetonové konstrukce skeletu jsou vizuálně neporušené. Na povrchu nebyly nalezeny žádné trhliny nebo jiné poruchy, které by svědčily o nedostatečné funkčnosti celého skeletu. Spáry mezi panely jsou zalité betonem, jsou neporušené, pouze s vlasovými podélnými trhlinami. Na povrchu stropní konstrukce nejsou patrné žádné stopy po zatékání. Obvodové a štítové stěny jsou vyzděné a postupně dochází k rozvolnění spar mezi stěnami a pilíři skeletu a následně k jejich vychylování z vodorovného směru.

III.1.2    2. NP objektu

Nosné železobetonové konstrukce skeletu jsou vizuálně povrchově porušené. Spáry mezi panely jsou zalité betonem, beton je vydrolený a ve spárách je patrné zatékání povrchové vody. Mapy po zatékání lze pozorovat i v ploše panelů. Pilíře a průvlaky jsou vizuálně neporušené, bez trhlin a bez jiných poruch. Obvodové a štítové stěny jsou vyzděné a postupně dochází k rozvolnění spar mezi stěnami a pilíři skeletu a následně k jejich vychylování z vodorovného směru. Mezi pilíři skeletu a obvodovými a štítovými stěnami dochází k rozvoji trhlin o šířce do 20 mm.

- Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu

Zkoušky byly provedeny na povrchu betonu po odstranění omítky.

IV.1 – 1. NP

IV.1.1 – Pilíře

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Směr zkoušení:     vodorovný

Stáří betonu           t  =  0,9        nad 360  dnů

Stav betonu           w  =   1,00     přirozeně vlhký a vlhký

| Sonda číslo | Velikost platných odrazů | Průměr | Rb MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 38 40 38 39 40 41 | 40 | 37 |
| 2 | 44 40 38 40 40 44 48 | 42 | 40 |
| 3 | 41 39 38 40 41 45 42 | 41 | 38 |
| 4 | 42 48 46 44 38 45 48 | 44 | 43 |

IV.1.2 – Průvlaky

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Směr zkoušení:     vodorovný

Stáří betonu           t  =  0,9        nad 360  dnů

Stav betonu           w  =   1,00     přirozeně vlhký a vlhký

| Sonda číslo | Velikost platných odrazů | Průměr | Rb MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 42 40 44 42 44 46 | 42 | 40 |
| 2 | 38 38 40 38 46 44 42 | 41 | 38 |

IV.1.3 – Stropní panely

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Směr zkoušení:     svisle nahoru

Stáří betonu           t  =  0,9        nad 360  dnů

Stav betonu           w  =   1,00     přirozeně vlhký a vlhký

| Sonda číslo | Velikost platných odrazů | Průměr | Rb MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 43 46 44 45 46 43 | 44 | 37 |
| 2 | 45 46 46 43 42 48 45 | 45 | 39 |
| 3 | 45 43 46 48 48 46 48 | 46 | 41 |
| 4 | 46 44 46 42 48 46 45 | 45 | 39 |

IV.2 – 2. NP

IV.2..1 – Pilíře

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Směr zkoušení:     vodorovný

Stáří betonu           t  =  0,9        nad 360  dnů

Stav betonu           w  =   1,00     přirozeně vlhký a vlhký

| Sonda číslo | Velikost platných odrazů | Průměr | Rb MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 38 40 38 40 42 40 | 40 | 37 |
| 2 | 40 40 38 44 38 42 40 | 40 | 37 |
| 3 | 38 40 38 38 42 41 42 | 40 | 37 |
| 4 | 40 38 42 44 45 42 38 | 41 | 38 |

IV.2.2 – Průvlaky

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Směr zkoušení:     vodorovný

Stáří betonu           t  =  0,9        nad 360  dnů

Stav betonu           w  =   1,00     přirozeně vlhký a vlhký

| Sonda číslo | Velikost platných odrazů | Průměr | Rb MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 41 40 40 42 40 43 | 41 | 38 |
| 2 | 39 38 38 42 38 40 44 | 40 | 37 |

IV.2.3 – Stropní panely

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Směr zkoušení:     svisle nahoru

Stáří betonu           t  =  0,9        nad 360  dnů

Stav betonu           w  =   1,00     přirozeně vlhký a vlhký

| Sonda číslo | Velikost platných odrazů | Průměr | Rb MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 43 45 44 47 43 44 | 45 | 39 |
| 2 | 42 46 44 42 43 46 44 | 44 | 37 |
| 3 | 47 44 44 44 43 42 44 | 44 | 37 |
| 4 | 46 44 46 42 46 46 42 | 45 | 39 |

V. Stanovení zaručené pevnosti betonu

Zaručená pevnost betonu byla stanovena  podle ČSN 73 2011 a to na základě počtu měření pro pilíře a železobetonové panely.

V.1 Pilíře

Průměrná hodnota souboru:              38,4 MPa

Výběrová směrodatná odchylka:       sr = 3,287 MPa

Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu:      ßn  = 2,00

Zaručená pevnost betonu:                 Rbg = 31,8  MPa

V.2 Stropní panely

Průměrná hodnota souboru:              38,5 MPa

Výběrová směrodatná odchylka:       sr = 2,872 MPa

Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu:      ßn  = 2,00

Zaručená pevnost betonu:                 Rbg = 32,8  MPa

- Odborný odhad koroze nosné výztuže

Na nosných konstrukcích skeletu byly provedeny zkoušky pro zjištění narušení betonu vlivem karbonatace a to fenolftaleinovým testem. Zkoušky byly ve všech případech negativní, tzn., že k reakci fenolftaleinu s betonem nedošlo. Ph povrchu betonu je nižší než je rozsah testu, což je zřejmě způsobeno méně zásaditým prostředím. Vliv karbonatace nebyl prokázán. Vizuální prohlídkou konstrukcí nebyly nalezeny žádné vlasové trhliny nebo změny v barvě povrchu betonu, které by svědčily o korozi výztuže. Hloubka uložení výztuže je cca 20 mm, v železobetonových panelech cca 10 mm. Hloubka uložení byla ve všech případech dodržena a nedochází k prokreslování prutů na povrchu betonu. Koroze výztuže je nulová nebo minimální a to pouze povrchová.

VII.   Závěr

Nosné konstrukce skeletu, tzn. pilíře, průvlaky a železobetonové panely, jsou v zachovalém a neporušeném stavu. Drobné poruchy se nacházejí pouze v 2. NP a jsou způsobené zatékáním povrchové vody. Zatékání způsobuje vydrolení spar mezi panely a drobnou povrchovou korozi výztuže v panelech. Celkově lze konstatovat, že výztuž je neporušená, s minimální korozí. Zaručená pevnost betonu pilířů a železobetonových panelů je 31,8 MPa a 32,8 MPa. Obvodové a štítové stěny jsou povrchově degradované a dochází k jejich odklonění od pilířů skeletu. Z tohoto důvodu doporučuji při dalším využití objektu obvodové a štítové stěny odstranit a nahradit novou konstrukcí.

VIII.   Statické posouzení únosnosti

Pro stanovení použitelnosti celého objektu byla posuzována únosnost stropních panelů. Na základě rozměrů panelů a projektové dokumentace „Jesle, mat. škola, hosp. pavilon“, zpracované Krajským projektovým ústavem Mariánské Lázně v červnu 1964, byly v konstrukci určeny panely typu PZD – 351-450/120, výrobců Prefa Přeštice a PS Karlovy Vary. Rozměry panelů jsou š x v x d = 119,5 cm x 21,5 cm x 449 cm. Rozměry panelů odpovídají skladebním rozměrům panelů ve skeletu.   Deklarovaná třída betonu je B 250. Zjištěné pevnosti betonu panelů splňují pevnostní požadavky betonu třídy B 250. Deklarované užitné zatížení panelů je 2,5 kN/m2.  Toto užitné zatížení je vyšší, a tedy vyhovující, než užitné zatížení 1,5 kN/m2,  požadované pro místnosti v dětských školkách a jeslích podle platné normy ČSN 73 0035 v roce 1964. V době průzkumu je platná norma ČSN EN 1991-1-1, ve které je stanovena užitná kategorie pro plochy ve školách atd. C1. Předepsané užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii C1 činí 2,0 – 3,0 kN/m2 a je tedy vyšší než deklarované užitné zatížení panelů.

Objekt jihozápadního pavilonu v areálu MŠ Nejdek, Lipová 1192 v Nejdku, nelze podle ČSN EN 1991-1-1 využít pro provoz mateřské školky. Objekt lze využít podle výše uvedené normy v kategorii A pouze pro obytné plochy a plochy pro domácí činnosti, např. místnosti obytných budov a domů, lůžkové pokoje a čekárny v nemocnicích, ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně a toalety.

Dalovice dne 30.03.2016                                                       Ing. Stanislav Vonka