## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Rekonstrukce školní jídelny
ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 1. | Kuchyně | 0
| 2. | Sklad odpadků | 0
| 3. | Hygienická zařízení | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 1 - Kuchyně
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Přívodní a odtahová sestavná VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení vnitřní, přívod a odtah nad sebou, obslužná strana pravá:
Jednotka bude demontována na místě do dávky stavby, v dílech přenesena
do strojovny VZT a opětovně smontována ve strojovně VZT !!!
Množství přívodního vzduchu: Q = 8.674 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 380 Pa
Množství přívodního vzduchu: Q = 8.674 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 420 Pa
Elektrický příkon: PE = 3,00 + 3,15 = 6,15 KW ( 3x400 V )
Rekuperace: Deskový rekuperátor ( účinnost min. 74 % )
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 23,4 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
1. | 1A | Příplatek za supervizi šéfmontéra výrobce VZT jednotky při demontáži,
|  | při opětovné montáži a zprovoznění. | Soubor | 1 |  | 0 | -
1. | 1B | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení - rozvaděč na jednotce
Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony,
regulátory otáček ventilátorů, regulační a směšovací uzel ÚT.
1. | 1C | Kompletní kabeláž pro MaR | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 2 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 300 x 1500 (ŠxVxD) | Ks. | 9 |  | 0 | 0 | 0
1. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 500 x 200 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
1. | 4 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 300 x 1000 (ŠxVxD) | Ks. | 17 |  | 0 | 0 | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 1 - Kuchyně
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 5 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 200 x 1000 (ŠxVxD) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 500 x 200 x 1000 (ŠxVxD) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
1. | 7 | Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely
|  | typ: PŽ 1400 x 630 / Zn / 0 / R0 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 8 | Ochranné síto pozinkované
|  | Rozměr: 1000 x 500 (velikost oka 10 x 10 mm) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 1000 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9a | Servomotor - typ: LM 230 A-S | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 400 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10A | Servomotor - typ: LM 230 A-S | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10B | Regulátor - ovladač uzavíracích klapek v potrubí (přepínání provozu) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Ovládá klapky 1.9 a 1.10
Impulzní relé zn. Moeller
|  | Typ: Z-S 230 W | Ks. | 1
1. | 10C | Vypínač (přepínač) nástěnný | Ks. | 1
1. | 10D | Elektroinstalace - připojení servopohonů, impulzního relé, vypínače | Soubor | 1
1. | 11 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 350 x 250; provedení: R - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 12 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 450 x 200; provedení: R - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 1 - Kuchyně
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 13A | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 355 - ruční ovládání | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
1. | 13B | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 200 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 14 | Výústka obdélníková hliníková
|  | typ: VK 2 .0 - R1, Rozměr - 560 x 200, TPJ 68-12-76 (přívodní) | Ks. | 20 |  | 0 | 0 | 0
1. | 15 | Výústka obdélníková
|  | typ: VK 2 - R1 - 825 x 225, TPJ 68-12-76 (přívodní) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 16 | Výústka obdélníková
|  | typ: VK 2 - R1 - 525 x 125, TPJ 68-12-76 (přívodní) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 17 | Výústka obdélníková
|  | typ: VK 1 - R1 - 525 x 125, TPJ 68-12-76 (odtahová) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 18 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 200 ( včetně rámečku ITT 200 ) | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 19 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 20 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 21 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Všechny digestoře budou dodávkou profese VZT!!!
1. | 22 | Digestoř č. 1 - nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 4 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 1.923 m3/hod.
|  | rozměr - 2.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - Ć 355 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 1 - Kuchyně
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 23 | Digestoř č. 2 - nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 3 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 1.535 m3/hod.
|  | rozměr - 2.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - Ć 355 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 24 | Digestoř č. 3 - nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 4 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 1.847 m3/hod.
|  | rozměr - 2.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - Ć 355 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 25 | Digestoř č. 4 - nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 4 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 1.847 m3/hod.
|  | rozměr - 2.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - Ć 355 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 26 | Digestoř č. 5 - nerezová kuchyňská akumulační nad myčku nádobí
Provedení: Nástěnná bez lapačů tuku a bez osvětlení
Množství odtahovaného vzduchu - 1.870 m3/hod.
|  | rozměr - 1.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - Ć 355 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 27 | Digestoř č. 6 - nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 3 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 648 m3/hod.
|  | rozměr - 3.500 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - 2x Ć 200 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 1 - Kuchyně
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 28 | Stěnová mřížka
|  | typ: SMM 12,5 / 300 x 150 / UR1 - TPM 014/01 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 29 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m2 | 264 |  | 0 | 0 | 0
1. | 30 | Potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 355 | m. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 21 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 11 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubía: Ć 100 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 100 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 31 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 121 |  | 0 | 0 | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 1 - Kuchyně
1. | 32 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru
Izolace - tloušťka 12 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 195 |  | 0 | 0 | 0
1. | 33 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 152 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 2 - Sklad odpadků
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Ventilátor axiální odtahový na zeď
typ: 300 CRZ
Množství vzduchu: Q = 164 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 35 Pa
|  | P = 0,035 KW; U = 230 V | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 4 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 3
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 3 - Hygienická zařízení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 290 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 210 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 200 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3. | 7 | Potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Náměstí Karla IV. - Nejdek
Zařízení č. : 3 - Hygienická zařízení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 100 | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Celkem: |  |  | 0